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LES CONDUCTEURS
ET
LES CABLES
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onstitution d’un conducteur
isolé:

+ Une ame conductrice
= Une enveloppe isolante

Enveloppe isolante

Ame conductrice
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Constitution d’un cable
unipolaire:

~ » Un conducteur isolé
+ Une gaine de protection

Enveloppe isolante

Ame conductrice

Gaine de protection
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Constitution d’un cable
multiconducteur:

* Plusieurs conducteurs

= Un ou des revétement(s) de protection :
gaine, tresse...

Enveloppe isolante

Ame conductrice

Gaine de protection
commune
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' Ame conductrice

. cuivre ou en aluminium

d’avoir une résistivité trés faible pour éviter les pertes par
joule)

ne conductibilité
de réduire les pertes lors du transport de I'énergie)

istance mécanique suffisante
d’éviter la rupture des conducteurs)

nne souplesse
ur faciliter le passage des conducteurs)

ne tenue a la corrosion

ne fiabilité des raccordements




image105.png
Une ame conductrice conduit le courant.

La souplesse d’un cable dépend du nombre de
brins pour une méme section conductrice.

lly a 6 classes allantde 1 a 6.

classe 1: rigide a classe 6 : souple)

Classe1: un seul conducteur
(&me massive)

2R EEEE T

Classe 2 a 6: plusieurs conducteurs
(ame cablée)
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Enveloppe isolante

C’est la matiére qui entoure I’ame conductrice.
Elle permet I'isolement entre les conducteurs.
~ Elle est:

- Soit en polychlorure de vinyle (PVC)

- Soit en polyéthyléne réticulé chimiquement
(PRC)

- Soit en caoutchouc synthétique
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Gaines de protection

Elle protége la cable de son environnement:
- de la température
- de la présence de I’eau, de la poussiére
- des chocs mécaniques...

'Les matériaux de gainage sont:
- soit des matériaux isolants

2R EEEE T

(PRC, PVC, Caoutchouc synthétique)

- soit des matériaux métalliques
(plomb, aluminium, feuillard d’acier)
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Repérage des conducteurs

Il est réalisé:
- soit par des couleurs:
e Vert/jaune: conducteur de protection (PE)
e Bleu clair: neutre s'il est distribué
e Toutes les couleurs sauf le vert / jaune,
le vert, le jaune et le bleu clair: phase

- soit par des chiffres
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Exemple de circuits

1.

Circuit triphasé:
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ésignation des conducteurs et
des cables

Il sont définis dans deux normes:

La norme francaise: UTE
(Union Technique de I'Electrotechnique)

La norme européenne: CENELEC
(Comité Européen de Normalisation de 'ELECtrotechnique)
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Désignation harmonisée
CENELEC

Tension nominale:
03: 300V maxi
05: 500V maxi
07: 700V maxi
1: 1000V maxi

Symbole du mélange
gaine:

R: caoutchouc naturel ou
équivalent

'V: polychlorure de vinyle
(PVC)

X: polyéthyléne réticulé
(PR)

Nature du métal de
I’ame:

: cuivre
A: aluminium

Composition du cable:
1) Nombre de conducteurs
2) x : sans conducteur PE
G: avec conducteur PE
3) Section des conducteurs
en mm?

v][-][-][¥][3625

normalisation:
H: cible harmonisé
A: céble dérivé d’un
type national

N: céble d’un type
national autre que
reconnu

Symbole du mélange
isolant:

R: caoutchouc naturel ou
équivalent

V: polychlorure de
vinyle (PVC)

X: polyéthylene réticulé
(PR)

Construction
spéciale:

: cable rond
H: cable méplat
divisible
H2: cable
méplat « non
divisible »

Symbole de I’Ame conductrice:
U: ame rigide massive ronde

me rigide cablée ronde
: Ame rigide cablée sectorale
‘W: ame massive sectorale
F: ame souple classe 5
K: ame souple classique
H: ame extra-souple classe 6
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Désignation UTE

Matériaux d’ isolation ou de gainage:

Tension nominale:

250: 250V
500: 500V
1000: 1000V

normalisation:
U

Constitution de

C: caoutchouc vulcanisé:
N: polychloropréne ou équivalent

! . 'V: polychlorure de vinyle (PVC)
: rigide PR PIENEOA
iisouplb R: polyéthylene réticulé (PR)
) P: plomb
2: gaine de protection épaisse
rd [4 ~
Isolant Gaine interne Gaine externe

[ Nature du métal:

: cuivre
A: aluminium

Bourrage: Armature | | Composition du cable:
G: gaine de bourrage | | métallique:| | 1) Nombre de conducteurs
0: aucun bourrage F: feuillard | |2) x : sans conducteur PE
1: gaine d’assemblage G: avec conducteur PE
et de protection 3) Section des conducteurs

formant bourrage en mm?
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Exemple 1

1. HOS5VV-F 3G2.5mm2

H: cable harmonisé

: tension nominale 500V
isolé au polychlorure 3G2.5mm?

e vinyle (PVC) \
gaine isolante également en
olychlorure de vinyle (PVC)

ame en cuivre

ame souple flexible

3 conducteurs

dont un conducteur de protection
(vert/jaune)

2.5mm?2: de section 2.5mm?

=
<
V\
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Exemple 2

2. U1000RGPFV 3 x35mm2:
U: cable UTE
1000: tension nominale 1000V

1 ame rigide en cuivre F P 3 x 35mm?

2 isolé en polyéthyléne réticulé (PR) I \
bourrage en matiére élastique

ou plastique

gaine de plomb d’épaisseur normale

armature feuillard d’acier
gaine extérieure en polychlorure l /
de vinyle (PVC)
3: 3 conducteurs i e R

x: sans conducteur de protection (PE)
35mma2: de section 35mm?
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