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DOCUMENT RESSOURCE

EXTRAITS DE LA NORME NF C 15-100
(coulewrs, sections des conducteurs et calibres dey protections)

J
- Repérage des conducteurs :
Il est important de distinguer les conducteurs selon leur nature. Dans ['électricit¢ domestique, on utilise les

couleurs suivantes :

TAGE 14

BLEU : Conducteur NEUTRE
ROUGE, NOIR, MARRON : Conducteur PHASE

VERT / JAUNE : Conducteur P.E. (Protection Electrique)

- Sections des conducteurs :

Les sections des conducteurs des circuits doivent étre
déterminées en fonction des puissances installées avec les

valeurs minimales suivantes (en mm?) : SECTION DES CONDUCTEURS
NATURE DU CIRCUIT A REALISER en Cuivre
Eclairage, volets roulants, prises commandées 1,5 mm?
Ventilation mécanique contrélée (V.M.C.) 1,5 mm?*
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie... 1,5 mm?*
Prises de courant 16 A circuits non spécialisés : avecocles au maximum par circuit{ 1,5 mm? *

veci12

P
Chauffe-eau électrique non instantané
monophasé (230 V)

p

*: Obligation d'utiliser des disjoncteurs pour protéger ces circuits (les coupe-circuit a cartouche fusible sont interdits)
- Nombre de socles de prises a compter dans un circuit selon leurs nombres réel dans un méme boitier :

laque de cuisson :

réel de socles par boitier 1023 | 4]|> Ce tableau ne s'applique pas aux

Nombre - ; >
de socles & compter sur le circuit 1 1 2 2 3 prises de courant commandées.

- Choix des calibres des dispositifs de protection :

Tout circuit terminal doit étre protégé par un dispositif de protection : soit une cartouche fusible intégrée a un
coupe-circuit soit un petit disjoncteur, dont le courant assigné est égal a la valeur indiquée dans le tableau suivant :

SECTION MINIMALE  { COURANT ASSIGNE DU DISPOSITIF

DES CONDUCTEURS
en Cuivre Disjoncteur DE
1,5 mm? 16A,2A
2,5 mm? 20A PROTECTION
A mm2 25 A





image21829.png
(1) : Seulement pour les circuits suivants :
- Assorvisserent a7 e, 7 vlals, geslonra e dénerglo...
-V.M.C., seL” ozs parioy ors, vacur nouvart 8o augmenide usoug 18 A
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