الكهرباء المعمارية – تكنولوجيا 

محتوى الدرس (توزيع الدارة الكهربائية)

1)تعريف: الدارة الكهربائية هي مجموعة من الأجهزة موصولة ببعضها البعض بشكل منتظم و تحتوي على العموم على أجهزة: العد، الحماية، التحكم، الاستعمال و التوصيل. و تخضع إلى شروط أساسية في كيفية توزيعها في المنازل أو المصانع.
تمهيد: يتم توزيع الدارة الكهربائية بشكل علمي يرتكز أساسا على الاستطاعة الكلية للدارة و شدة التيار للاختيار نوع الأجهزة التي نستعملها علما أن خط التغذية يمدنا بالاستطاعة قيمتها 6000w  أي ما يعادل 27A من شدة تيار .
2) أجهزة الحماية: 
2-1) الفاصل الرئيسي: الجهاز الذي يتحكم في الدارة ككل و يحميها من الدارة القصيرة أو عطب في الأجهزة الموالية له، ويتم اختياره حسب التوتر و شدة التيار الكلية للدارة. 
مثال: دارة تحتوي على 10مصابيح بالاستطاعة 100w و أجهزة كهربائية ب 1800w
نحسب شدة التيار: علما أن P=UI إذن I=P/U لدينا P= (100x10)+ 1800=2800w
إذن I=2800/220= 12,72A
هكذا يجب أن تكن شدة التيار للفاصل أكثر من 12,72A على سبيل المثال فاصل ب 25A أو أكثر.
2-2) الفاصل الفرعي: يحمي أجزاء الدارة أي كل دارة إنارة أو مأخذ تيار على حدى، و يتم اختيارهم حسب جهاز الاستعمال و تكون شدة التيار لكل واحد منهم لا تتجاوز شدة تيار الفاصل الرئيسي.
مثال: دارة محمية بفاصل رئيسي شدته 30A الفاصل الفردي الذي نستعمله يكون قدرة قطعه للتيار على الأكثر 25A  أو أقل.
3) أجهزة التحكم: مثلها مثل أجهزة التحكم لها قدرة قطع التيار و التوتر إذن يتم اختيارها حسب المعطيات المسجلة فيها من طرف الصانع.
مثال: قاطعة بسيطة كتب عليها 10A/500V   تستطيع قطع تيار لا يتجاوز 10A و توتر أقل من 500V
4) أجهزة الاستعمال: يتم اختيارها حسب الاستطاعة التي تستهلكها لتفدي الاستهلاك المفرط للكهرباء، و لذا يستحسن اختيار على سبيل المثال مصابيح 75w  في عوض 100w أو مصابيح اقتصادية (مصابيح نيون) التي نجدها استطاعتها حتى 25W .
5) أجهزة الربط: أو الأسلاك تختار حسب شدة التيار للدارة ، مثال إنارة بمصباح يكفي الاستعمال فيها سلك كهربائي 1,5mm2 علما أن هذا السلك يتحمل شدة تيار 13A أما دارة مأخذ تيار فنستعمل فيها على الأقل أسلاك 2,5mm2 (شدة التيار المتحملة 16A) أو سلك أكثر سمكا حسب الجهاز الذي نريد تغذيته بالكهرباء.
مثال دارة كهربائية بمنزل
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